ICS  27.180

F 19

团   体   标   准

T/SDPEA 00XX-20XX

电化学储能电站建设安全规范

Safety code for construction of electrochemical energy storage power stations

（征求意见稿）

2022-XX-XX发布                                                                2022-XX-XX实施

山东省电力行业协会 发布

目  次

目  次	I

前  言	II

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本规定	3

5 储能舱要求 	5

6 设计要求	7

7 施工要求	15

8 验收要求	16

9 应急处置	17

10档案管理	18

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省电力行业协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至山东省电力行业协会（济南市经十路 9777 号鲁商国奥城4号楼3层）

电化学储能电站建设安全规范

1 适用范围

本标准规定了电化学储能电站的建设安全要求，包括储能电站的设计、施工和验收以及安全管理、应急处置和档案管理等。

本标准适用于新建、扩建和改建的额定功率不低于500 kW且额定容量不低于500 kWh的锂离子/钠离子电池等电化学储能电站的建设安全管理，移动式、混合型或其他类型电化学储能电站可参照执行。

山东省电化学储能电站除应符合本标准外，尚应符合国家和省现行有关标准的规定。

2 规范性引用文件

标准中的内容通过文中的规范性引用文件而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订文件）适用于本标准。

GB 4208            外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:1998）

GB 16670           柜式气体灭火装置

GB 25972           气体灭火系统及部件

GB 50016           建筑设计防火规范

GB 50019           工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50058           爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50116           火灾自动报警系统设计规范

GB 50166           火灾自动报警系统施工及验收标准

GB 50217           电力工程电缆设计标准

GB 50263           气体灭火系统施工及验收规范

GB 50229           火力发电厂和变电站设计防火规范

GB 50243           通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50370           气体灭火系统设计规范

GB 50720           建设工程施工现场消防安全技术规范

GB 50736           民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50974           消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51048           电化学储能电站设计规范

GB 51251           建筑防烟排烟系统技术标准

GB 51309           消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB/T 8979          纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 34131         电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范

GB/T 34120         电化学储能系统储能变流器技术规范

GB/T 36276         电力储能用锂离子电池

GB/T 36558         电力系统电化学储能系统通用技术条件

GB/T 14598.3       绝缘试验

XF 1203            气体灭火系统灭火剂充装规定

DB11/T 1893        电力储能系统建设运行规范

DB37/T 3642        全氟己酮灭火系统设计、施工及验收规范

T/CEC  373         预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范

T/CECS 10171       预制式全氟己酮灭火装置

3 术语和定义

3.1 电化学储能电站 electrochemical energy storage station

采用电化学电池作为储能元件，可进行电能存储、转换及释放的电站。

3.2 电池单体cell

实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正极、负极、隔膜、电解质、壳体和端子等组成。

3.3 锂离子/钠离子电池 lithium/sodium ion secondary battery

含有锂离子/钠离子的、能够直接将化学能转化为电能的装置。

3.4 电池模块 battery module

由电池单体采用串联、并联或串并联连接方式，且只有一对正负极输出端子的电池组合体，还宜包括外壳、管理与保护装置等部件。

3.5 电池簇 battery cluster

由电池模块采用串联、并联或串并联方式连接的电池组合体。

3.6 主控箱 battery cluster control box

由隔离开关、熔断器、预充电阻、接触器、电源模块、铜排线束等组成的电气箱，用来连接和控制电池簇的动力回路和控制回路。

3.7 电池管理系统 battery management system(BMS)

监测电池的电、热等参数，具有相应的控制、保护和通信功能的装置，包括电池模块管理单元、电池簇管理单元和电池阵列管理单元。

3.8 储能变流器（PCS） power conversion system

连接电池系统与电网（和/或负荷），实现功率双向变换的装置。

3.9 功率变换系统 power conversion system

由储能变流器、变压器、开关柜、测控装置等组成的一体化装置。

3.10电池分系统 battery subsystem

在储能分系统中，与功率变换系统相连，由多个电池串、并联组成，可由功率变换系统整体控制功率输入输出的系统。

3.11储能单元 electrochemical energy storage unit

能够独立实现电能存储、转换及释放的最小设备组合，一般由电能存储设备、储能变流器、就地变压器等构成。

3.12储能分系统energy storage subsystem

电化学储能电站中以能量存取及功率变换装置为单元划分为若干个系统，称为储能分系统。每个储能分系统由功率变换系统、电池分系统、电池管理系统等组成。

3.13电池电量状态（SOE） state of energy

电池实际（剩余）可放出的瓦时容量与额定瓦时容量的比值。

3.14荷电状态（SOC） state of charge

电池可以释放的容量占实际容量的百分比。

3.15液流电池 flow battery

一种通过循环流动电解液内活性物质发生可逆氧化还原反应实现电能存储和释放的电池。

3.16电池预制舱（柜）battery container

用于装载电化学储能电池系统的箱（柜）体，主要由储能电池簇、外壳、支架、连接件、通风系统组成，根据需要还可包含冷却系统、视频监控等辅助设施。

3.17分散式储能装置 distributed energy storage cabinet

以集装箱、户外柜等形式集成储能系统并可独立控制的装置。

3.18气体自动灭火抑制防控系统 automatic fire suppression system

一种由火灾探测、联动控制和重复启闭气体灭火抑制装置组成，同时具备灭火与一定时间内抑制火灾复燃功能的自动消防系统。

4 基本规定

4.1 电化学储能电站（以下简称储能电站）项目规划及建设过程中，应严格遵守有关法律、法规和国家（行业）标准要求，合理确定储能电站规划、布局、设计、施工和安全设施建设，确保安全设施与主体工程安全。

4.2 储能电站建设单位应建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，加强设计、施工、拆除等各环节全过程安全管控与监督。

4.3 建设单位应建立完善安全风险评估与论证机制，委托有工程咨询资质的单位编制项目可行性研究报告，合理确定储能电站选址、布局和安全设施建设，按照要求进行项目备案。

4.4 锂电池的基本要求

4.4.1 锂电池单体、模块、簇，其安全性能应符合现行国家标准《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276的规定。

4.4.2 每个储能单元的电芯应采用同一厂家、型号、批次的产品。

4.4.3 5MWh及以上的、10kV及以上电压等级接入的锂离子电池电站在投运前，电池单体、电池模块、电池簇、电池管理系统等核心部件须取得电力行业具有CMA及CNAS储能检测资质单位出具的型式试验报告。

4.4.4 中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

4.5 组装工艺、控制要求

4.5.1 储能电站由储能电池单元以串并联方式进行连接，同时配置先进的电池管理系统，温湿度控制系统，自动消防系统等。

4.5.2 电池模块内温度采集应采取分级报警；温度达到90度应采取技术干预措施，温度达到140度应联动应急处置等措施。电池模块内不多于2个电池单体至少配置1个温度采集点。

4.5.3 电池模块内不允许电池单体的并联，保证电池管理系统能精确采集到每个电池单体的电压。

4.5.4 电池模块内应考虑电池单体膨胀，采用约束膨胀的结构设计。

4.5.5 电池模块内必须配置散热风扇或者液冷板，并通过电池管理系统控制启停。

4.5.6 液冷电池簇内的最大温差应小于3℃；风冷电池簇内的最大温差应小于7℃。

4.5.7 主控箱内应在正负极回路上配置直流断路器等开断设备，电池簇应设置簇级断路器。

4.5.8 电池管理系统须具备绝缘检测功能，检测时可采用平衡电桥法或交流注入法。

4.5.9 电池管理系统须与消防系统进行联动设计，消防系统发生火灾报警时，能够及时切断电池簇动力回路。

4.6 检测检验要求

储能电站所用电池、储能变流器及电池管理系统等核心部件应具有国家认证认可的检验机构出具的合格检验报告。包括：

4.6.1 满足GB/T 36276《电力储能用锂离子电池》要求的电池单体、电池模块、电池簇CMA及CNAS型式试验报告。

4.6.2 满足GB/T 34120《电化学储能系统储能变流器技术规范》、GB/T 34133《储能变流器检测技术规程》要求的储能变流器CMA及CNAS型式试验报告。

4.6.3 满足GB/T 34131《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》要求的电池管理系统CMA及CNAS型式试验报告。

4.6.4 由电力行业第三方权威机构颁发的电池单体、电池模块、电池簇等核心部件的产品性能等级评价证书。

4.7 系统分类

4.7.1 电化学储能按照布置方式可分为集中式储能电站、分布式储能系统。

4.7.2 电化学储能根据用途可分为功率型储能电站和能量型储能电站。

4.7.3 电化学储能电站按照规模划分应符合表4.7.3的规定。

表4.7.3 储能电站建设规模

| 序号 | 建设规模 | 电站功率 | 电站能量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型储能电站 | 500kW≤储能电站功率＜5MW | 500kWh≤储能电站能量＜10MWh |
| 2 | 中型储能电站 | 5MW≤储能电站功率＜100MW | 10MWh≤储能电站能量＜100MWh |
| 3 | 大型储能电站 | 储能电站功率≥100MW | 储能电站能量≥100MWh |

5 储能舱要求

储能舱（电池设备间）宜独立设置，并应保持室内通风顺畅。锂离子电池设备间应单层布置，宜采用预制舱式。站房式锂离子电池设备间，单个防火分区电池容量不宜超过6MW·h；超过6MW·h时，室内应设置固定自动灭火系统

5.1 耐火极限

5.1.1 预制舱式箱体及构件耐火极限不应低于3h，并应满足防水、防潮、防腐蚀等要求，设计使用年限不应低于 25 年。

5.1.2 舱内采用保温、铺地、装饰材料时，其燃烧性能应达到现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定的A级。

5.1.3 电池布置区域敷设的及进出电池布置区域的电缆应采用C级及以上阻燃电缆，用于火灾报警联动控制线路的电缆应采用耐火电缆。

5.1.4 舱内应采用不发火花的地面；采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。

5.1.5 舱体开关和拼接部位采用密封胶条，舱体接缝处防护等级不低于IP54。

5.1.6 预制舱式额定能量采用风冷的不应超过2.5MWh；采用液冷的不应超过5.0MWh,当封闭电池包内采取热失控探测和降温抑制措施时，不应超过7.5MWh；

5.2 电池模块

5.2.1 电池壳体应采用阻燃材料，宜采用硬壳电池，如采用软体储能电池，设备厂家宜将软体电池密封在硬壳模块内。

5.2.2 舱内电池系统布置应考虑电池簇之间的防火分隔，电池簇之间的安全间距不小于0.9m（封闭式PACK包可减半）；若确有困难的，电池簇之间可设置耐火极限不低于3h隔热板完全分隔。

5.2.3 事故状态下电池包应具备移动条件，当采用非密闭电池包时，电池簇之间应有事故隔离措施，隔离设施耐火极限不小于3小时，并满足通风和散热需求。

5.2.4 当储能舱采用液冷时，电池模块壳体应采用防护等级IP67以上的PACK包，且PACK包内宜设置锂电池热失控探测装置，联动灭火装置，PACK包预留灭火喷头；当液冷管路系统泄露时，不应影响系统绝缘及电芯安全。

5.3 防火防爆

5.3.1 防爆区划分：电池采用密闭PACK包及液冷系统的，包内应按1区划定，包外舱内区域可划为2区；电池未采用密封PACK包的，储能舱内应按1区划定；电池预制舱外四周3.0米、自地面高度4.0米范围内区域（参照GB 50058规定）可划为2区。

5.3.2 储能舱防爆区域配置的火灾探测器、可燃气体探测器、摄像头、照明、应急灯、检修插座、照明开关等装置应为隔爆型。

5.3.3 电气设备间不宜布置液流电池的电解液管道，储能舱隔墙上有管线穿过时，管线四周空隙应采用防火封堵材料封堵；防火封堵材料应满足 GB23864的要求。

5.3.4 储能舱电池的布置应满足电池的防火、防爆和通风要求。

5.4 防爆通风及排烟

5.4.1 储能舱内应至少设置2台防爆型通风装置，防爆等级不低于Ex d II BT4，排风口至少上下各1处，风机每分钟总排风量应不小于预制舱容积，严禁产生气流短路，通风装置应可靠接地。

5.4.2 通风系统应配置可自动开关的百叶窗，不工作时处于关闭状态，保证储能舱内密闭环境。

5.4.3 通风装置应配置单独的控制系统，控制系统与消防系统联动设计，当发生可燃气体浓度预警时，通风装置应启动换气，快速把可燃气体排出储能舱外；当发生火灾时，通风装置应自动关闭，形成密闭空间。

5.4.4 通风装置应设置状态指示灯及手动排风功能。

5.4.5 有可燃气体产生风险的区域应符合下列要求：

（1）应采用防爆电气设备，且不应安装易产生电弧或电火花的电气开关设备；

（2）应设置独立的事故通风系统，事故排风量应按换气次数不少于60次/h确定；当空气中可燃气

体浓度达到爆炸下限5%时，事故排风机应能自动开启运行，并关闭空调系统；

（3）当储能舱发生火灾报警时，应联动关闭空调系统；当灭火系统启动时，应联动关闭通风系统；

（4）排风管道严禁穿过防火墙；

5.4.6电池布置区域通风系统应符合下列规定：

（1）采取有效措施防止可燃气体积聚；

（2）排风系统不应与其他通风系统合并设置，排风应引至室外；

（3）排风系统应与可燃气体探测器联锁自动运行。

5.4.7 有爆炸风险的储能系统应设置泄压设施，泄压设施应满足GB 50016的要求，且应避开人员密集场所和主要交通道路。

5.4.8 与储能电站无关的电线电缆不应穿过储能电站。

5.5 救援通道

5.5.1 步入式储能舱应设置净宽度不小于0.9米的外开门，门锁选用从内向外即推即开型，便于逃生救援。

5.5.2 步入式储能舱内的检修通道宽度不小于0.75米。

5.6 管理系统

5.6.1 PCS与电池系统布置在同一个储能单元时，其防火分隔措施应满足耐火极限不低于2小时。

5.6.2 风冷系统储能舱内配置智能温度调节系统。

5.6.3 电池管理系统（BMS）应符合现行国家标准GB/T 34131《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》的规定，尚应满足以下要求：

（1）具备电池过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、绝缘保护等电量保护功能，具备过温保 护、气体保护等非电量保护功能，并能发出分级告警信号或跳闸指令，实现就地故障隔离；

（2）具有与气体监测、火灾自动报警系统的联动接口，接收气体、火灾信号，发出相关联动控制指令。

5.6.4 储能大数据监控系统，应实现提前 30分钟事故预警以及5分钟以上热失控预警。

6 设计要求

6.1 一般规定

站内建筑防火、消防车道、扑救场地、消防给水等相关要求应符合GB 50016《建筑设计防火规范》、GB 51048《电化学储能电站设计规范》和GB 50229《火力发电厂与变电站设计防火规范》相关规定，充分利用邻近的电力、交通、消防、给排水及防洪、防涝等公用设施。

6.2 选址布局

6.2.1 站址选择应根据电力系统规划设计的网络结构、负荷分布、应用对象、应用 位置、城乡规划、征地拆迁的要求进行，站内建（构）筑物的平面布置及安全疏散设计应满足消防安全要求：

（1）储能电站应布置在城市（区域）的边缘地带或相对独立的安全地带；

（2）储能电站不应设置在住宅建筑物与人员密集的公共建筑物室内，不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内， 应符合 GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》中相关规定；

（3）储能电站不应采用地下或半地下的形式；

（4）大中型储能电站应独立布置，小型储能电站宜独立布置；

（5）当储能电站项目分期建设时，站址应根据远期发展规划，留有建设用地；

（6）储能电站建设应节约用地，尽量利用荒地、劣地、不占或少占耕地和经济效益高的土地，并尽量减少土石方量；

（7）储能电站预制舱区域应相对集中，与其他功能区域分开；

6.2.2 站址应有方便、经济的交通运输条件，宜有可靠的消防水源。

6.2.3 与储能电站无关的管线，如电线电缆、蒸汽管道、热力管道、天然气管线等高温高压管道、易燃易爆管道不应穿过站区。

6.2.4 站址选择应满足以下防洪及防涝要求：

（1）大型电化学储能电站站区场地设计标高应高于频率为1%的洪水水位或历史最高内涝水位；

# （2）中、小型电化学储能电站站区场地设计标高应高于频率为2%的洪水水位或历史最高内涝水位；

（3）当站区场地设计标高无法满足上述要求时，应另选站址，或区分不同的情况分别采取不同防洪、防涝措施；

（4）沿江、河、湖、海等受风浪影响的储能电站，防洪设施标高应考虑频率为2%的风浪高和0.5m的安全超高。

6.2.5 储能电站站区场地设计标高宜高于或局部高于站外自然地面，以满足站区场地排水要求。

6.2.6 下列地段和地区不应选为站址：

（1）地震断层和设防烈度高于九度的地震区；

（2）有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；

（3）采矿陷落（错动）区界限内；

（4）爆破危险范围内；

（5）坝或堤决溃后可能淹没的地区；

（6）重要的供水水源卫生保护区；

（7）历史文物古迹保护区。

站址不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所。

6.2.7 储能电站预制舱应单层布置，区域应相对集中，与其他功能区域分开。

6.2.8 铅酸（铅碳）电池预制舱、液流电池预制舱之间的距离不应小于 3m，锂离子电池预制舱、钠离子电池预制舱之间的距离不应小于 4m，同时还应考虑运维空间的检修运行需要。

6.2.9 电池预制舱、站内配电装置预制舱、二次设备预制舱、升压变预制舱等非步入式集装箱单元可采用成组单元式的布置方式，当上述设备预制舱舱体材料的耐火等级为一、二级且耐火极限满足3h的要求时，其防火间距不应小于表6.2.9的规定。

表6.2.9 非步入式预制舱与建、构筑物间的防火间距要求（m）

| 建、构筑物名称 |  | 电池预制舱（锂离子电池预制舱、钠离子电池预制舱） | 电池预制舱（铅酸（铅碳）电池预制舱、液流电池预制舱） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池预制舱（锂离子电池预制舱、钠离子电池预制舱） |  | 4 | 4 |
| 电池预制舱（铅酸（铅碳）电池预制舱、液流电池预制舱） |  | 4 | 3 |
| 站内配电装置预制舱（无油） |  | 6 | 4 |
| 升压变预制舱（无油） |  | 4 | 3 |
| 油浸变压器 | 油量＜5t | 6 | 6 |
|  | 油量≥5t | 25 | 25 |
| 二次设备预制舱（无油） |  | 6 | 4 |
| 生产综合楼 （耐火等级为一、二级） |  | 25 | 10 |
| 消防泵房（耐火等级为一、二级） |  | 20 | 10 |

注：预制舱为非步入式集装箱，且规模限制在30MWh之内。若超出储能系统额定容量为30MWh的情况，应满足表6.2.10中的规定。

6.2.10电站内建、构筑物及设备的防火间距不应小于表6.2.10的规定。

表6.2.10电站内建、构筑物及设备的防火间距(m)

| 建、构筑物名称 |  |  | 丙、丁、戊类 生产建筑 |  |  | 铅酸（铅炭）电池厂房、液流电池厂房 |  | 锂离子电池厂房 | 屋外电池预制舱（柜） |  | 屋外配电装置 |  | 变压器 |  |  | 事故油池 | 民用建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单、多层 |  | 高层 | 单、多层 | 高层 | 单、多层 | 铅酸（铅炭）电池、液流电池 | 锂离子电池 | 每组断路器油量 （ t） |  | 单台设备油量（t） |  |  |  | 单、多层 |  | 高层 |  |
|  |  |  | 一、二级 | 三级 | 一、二级 | 一、二级 | 一、二级 | 一、二级 |  |  | <1 | ≥1 | ≥5t，＜10t | ≥10t，＜50t | ＞50t |  | 一、二级 | 三级 | 一类 | 二类 |
| 铅酸（铅炭）电池厂房、液流电池厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | 20 | - | 10 | 10 |  |  | 5 | 10 | 12 | 15 | 13 |
|  | 高层 | 一、二级 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 20 | - | 10 | 10 |  |  | 5 | 13 | 15 | 15 | 13 |
| 锂离子电池厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 25 | 25 | 10 |  | 25 |  |  | 10 | 25 |  | 50 |  |
| 屋外电池预制舱（柜） | 铅酸电池（铅炭电池）、液流电池 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 25 | - | 15 | 5 |  | 10 |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 |  |
|  | 锂离子电池 |  | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 同一分区内根据工艺布置确定，不同分区间满足6.2.12要求 | 10 |  | 25 |  |  | 5 | 25 | 30 | 50 |  |

注：1 建(构)筑物防火间距应按相邻建(构)筑物外墙的最近水平距离计算，如外墙有凸出的可燃或难燃构件时，则应从其凸出部分外缘算起；变压器与建筑物的防火间距应为变压器外壁与建筑外墙的最近水平距离。

2 本表中“-”表示不限制，该间距可根据工艺布置要求确定。

6.2.11 锂离子电池预制舱预制舱（柜）设备距站内外道路（路边）应满足建筑设计防火规范要求，确有困难时，电池预制舱（柜）设备与站内外道路之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙，防火隔墙应超过设备外轮廓投影范围外侧各1.0m。当采用防火墙时，防火墙长度、高度应超出预制舱外廓各 1m。

6.2.12 锂离子电池设备宜分区布置，单层电池厂房单个电池室额定能量不宜超过30MWh，多层电池厂房单个电池室额定能量不宜超过15MWh。屋外电池预制舱（柜）布置分区内储能系统额定能量不宜超过50MWh，相邻分区的间距不应小于10m。当间距不能满足时，应设置耐火极限不应低于4.00h的防火墙，防火墙应超出设备外轮廓 1.0m。

6.2.13 布置有腐蚀性电解液且为非密闭结构电池布置区域内，电池模块所处地面及邻近墙面应考虑防腐蚀措施，可采用设置防溢流围堰或接液盘等措施，地面、墙面有可能直接接触电解液的区域，应涂覆耐腐蚀涂层；储能单元所在区域和相邻辅助区域间应设置不低于 20 mm 的防溢流围堰，电解液溢流通道坡度不应低于 0.5%。

6.2.14 储能电站应设置消防车道，尽头式消防车道应设置回车道或回车场。消防车道的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。储能电站内的高层厂房或占地面积大于3000m²的锂离子电池厂房，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿厂房的两个长边设置消防车道。

6.2.15 户外敞开式电化学储能电站宜设置围栏、围墙，其中锂离子电池与钠离子电池电化学储能电站应设置不燃烧体的实体围墙，高度不应小于2.5m。设置于电站、变配电所内的电化学储能电站，其外墙可作为围护隔离墙。

6.3 土建

# 6.3.1 建筑

6.3.1.1 铅酸电池（铅炭电池）、液流电池、锂离子电池常用的化学原材料，可能存在腐蚀、酸性、易燃、易爆等特性，部分电池在过充、过放或事故泄漏时可析出氢气等易爆气体。因此电化学储能电站的建筑设计，除满足一般设备工艺要求外，应重点考虑防爆、防火、防腐蚀、防酸等因素影响。

6.3.1.2 本条文规定以外的其他房间，其室内装修材料的燃烧性能应符合国家标准GB50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

6.3.1.3 不同电池的工作环境温度要求不同，室内温度过低或过高都会影响电池的性能及正常运行，除通过机械通风、空调、采暖等手段调节电池室内温度外，还应结合当地气候条件、节能设计标准，对建筑物的围护结构采用必要的保温隔热层措施，以达到节能目的。

6.3.1.4 预制舱（电池室）顶棚要求平整，防止电池可能析出的氢气或因事故泄露的电解液挥发气体积聚。电池室内应保持通风顺畅并通过通风机及时排走。

6.3.1.5 电池室避免阳光直射，有利于控制室内环境温度，延长电池的寿命。

6.3.1.6 电池设备和电池支架不应跨越变形缝，否则应采取与主体建筑变形缝相适应的构造措施。

6.3.1.7 本条文参考国家标准GB 50345《屋面工程技术规范》，规定站内重要建筑物的防水等级。

6.3.1.8 建筑与室外相通的通风百叶窗、孔洞、门、电缆沟等应设置防止雨雪、小动物及风沙进入的设施。

6.3.2 防火分区与分隔

6.3.2.1 多个储能单元组成一个防火分区，防火分区与周围房间以及防火分区之间应进行防火分隔，防火分隔应符合下列要求：

锂离子电池站房内的防火墙的耐火极限不应低于4.00h。

6.3.2.2 办公室、休息室等不应布置在锂离子电池站房内，确需贴邻布置时，应采用耐火极限不低于3小时的防火墙和2小时的不燃性楼板与锂离子电池站房分隔，且应设置独立的安全出口。

6.3.2.3 电池室应靠外墙布置。

锂离子电池站房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表6.3.2的规定。

表6.3.2 锂离子电池站房内任一点至最近安全出口的直线距离（m）

| 厂房名称 | 耐火等级 | 单层厂房 | 多层厂房 | 高层厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂离子电池站房 | 一、二级 | 75 | 50 | 30 |

6.3.2.4 电池室的安全出口不应少于2个。

6.3.2.5 电池室四周隔墙应符合下列要求：

（1）电池室四周隔墙应为耐火极限不低于4小时的防火墙，顶部、底部楼板的耐火极限不应低于2小时；其他电池室四周隔墙应为耐火极限不低于3小时的防火墙，顶部、底部楼板耐火极限不应低于1.5小时；

（2）电池室隔墙上开向疏散走道或室外的疏散门，应设置门斗，门斗的隔墙耐火极限应符合本条文第1款的规定，开在门斗处的门应采用甲级防火门并应错位设置；

（3）电池室隔墙上除开向疏散走道和室外的疏散门外，不应开设其它门窗洞口；

（4）隔墙及上有管线穿过时，管线四周空隙应采用不燃材料封堵密实。

- a）防火墙耐火极限不应低于4h；

- b）楼板耐火极限不应低于2h；

- c）防火墙上除开向疏散走道及室外的疏散门外不应开设其他门窗洞口；当必须开设观察窗时,应采用甲级防火窗。

6.3.2.6 防火墙及楼板有管线穿过时,管线四周空隙应进行防火封堵。

6.3.4 安全疏散

6.3.4.1 电池站房当每层建筑面积不大于150m²时，可设置1个安全出口；其他电池厂房当每层建筑面积不大于400m²时，且同一时间的作业人数不超过30人时，可设置1个安全出口；其他建筑的安全出口设置应符合现行国家标准GB 50016《建筑设计防火规范》的有关规定。

6.3.4.2 站房式储能电站每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。

# 6.4 结构

6.4.1 储能电站的建筑物宜根据建筑物的重要性、安全等级、抗震设防烈度、地质条件等要求采用钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构等结构型式。

6.4.2 结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载，按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合，并应取各自的最不利的效应组合进行设计。

6.4.3 储能电站建筑物的结构安全等级宜采用二级。

6.4.4 建（构）筑物的承载力、稳定、变形、抗裂、抗震及耐久性等应满足相关国家标准。

6.4.5 集中布置的电池主厂房跨度大于15m的屋面梁宜采用预应力钢筋混凝土结构或钢-混凝土组合结构，也可采用钢屋架。

6.4.6 钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合，预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合，并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算，最大挠度限值应符合现行国家标准GB 50010的有关规定。

6.4.7 钢结构受弯构件的挠度容许值应按照现行国家标准GB 50017的规定确定，必要时应预起拱。

6.4.8 储能电站建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数，应按本规范表6.4.8的规定采用。

表6.4.8 电池储能电站建筑楼屋面均布活荷载标准值及有关系数

| 项次 | 类 别 | 标准值 | 组合值系 数 | 准永久值系数 | 计算墙、柱、主梁、基础的折减系数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kN/m2 | ψC | ψq | η |  |
| 1 | 不上人屋面 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.0 | - |
| 2 | 上人屋面 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | - |
| 3 | 主控制室、继电器室、二次设备室及通信室的楼面 | 4.0~7.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - |
| 4 | 电缆层的楼面 | 3.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - |
| 5 | 办公室及宿舍楼面 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.85 | - |
| 6 | 楼梯（室内、外） | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 作为设备搬运通道时应按实际计算 |
| 7 | 室内沟盖板 | 4.0 | 0.7 | 0.6 | - | 如搬运设备需通过盖板时应按实际计算 |

6.5 消防系统

6.5.1 一般规定

6.5.1.1 储能电站应设消防设施，电池布置区域应设置固定式气体自动灭火抑制防控系统。

6.5.1.2 电池布置区域自动消防设施的最小保护单元宜为电池模块，电池模块宜单独配置探测器和灭火介质喷头。

6.5.1.3 气体灭火装置的设计、探测器的数量和探测区域应符合DB37/T 3642、GB 50370、GB 50116、GB25972、GB16670、T/CEC 373等标准要求。

6.5.1.4 电池布置区内初期火灾扑救不宜采用水系灭火系统。

6.5.2 火灾自动报警系统

火灾自动报警系统应当包括火灾预警和火灾报警两级。

火灾预警系统由能够早期或者极早期预警火灾的空气微粒子检测预警技术或大数据技术等预警系统组成。火灾报警系统由烟感、温感、CO、VOC或H2等探测装置和消防联动控制装置组成。

6.5.2.1 储能电站火灾自动报警系统应符合GB 50116要求。

6.5.2.2 储能电站的主控通信室、配电装置室、继电器室、电池布置区域、变流器室、电缆夹层及电缆竖井应设置火灾探测装置。

6.5.2.3 电池舱内应配置感烟探测器、感温探测器和可燃气体泄漏等探测器装置。

6.5.2.4 有可燃气体产生风险的储能系统应设置防爆型可燃气体探测报警装置。可燃气体探测器至少具备CO、VOC等可燃气体的探测，探测器第一级阈值应能在0.1%LEL-5%LEL之间设置，测量误差不应大于0.1%LEL；第二阈值应能在10%LEL-50%LEL之间设置，测量误差不应大于2%LEL。具有预接点、RS485等通信接口，可根据气体浓度第一阈值和第二阈值分级响应输出。

6.5.2.5 火灾控制器应具有联动功能，联动控制信号应包括下列内容：

（1）关闭防护区域的送（排）机及送（排）风阀门；

（2）停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀；

（3）联动控制防护区域开口封闭装置的启动，包括关闭防护区域的门、窗；

（4）启动灭火抑制装置。

6.5.3 自动灭火抑制防控系统

6.5.3.1 防控系统应当包括精准的模块级探测器和具有扑救火灾、间歇喷射（不少于3次）降温以及持续抑制功能的灭火抑制装置，喷头布置应满足灭火剂在防护区内均匀分布的要求。

6.5.3.2 防控系统应满足扑灭模块级电池明火且24h不复燃的要求，系统类型、流量、压力等技术参数应经国家授权的机构实施模块级电池实体火灾模拟试验验证。

6.5.3.3 事故初期不应采用水系灭火系统，应采用绝缘、降温、洁净、环保的气体自动灭火抑制系统，喷放后不应对人体和设备造成伤害，并应符合GB 25972、GB 50116、GB 50370。

6.5.3.4 气体自动灭火抑制系统应同时具备以下功能：

（1）系统自喷放开始，防护区10s内达到灭火浓度；

（2）系统驱动方式可采用内储压式、外储压式、产气式；

（3）采用氮气增压输送，氮气的含水量不应大于0.003%，且性能应符合GB/T8979规定；

（4）抑制过程中灭火剂应自动间歇喷放，且在间歇期应能随时手动启动；

（5）设置自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式，确保在主备电源无法供电时仍能启动；

（6）设置备用电源，主备电源应能自动和手动切换；

（7）具有信号反馈的功能；

（8）灭火剂充装应符合XF 1203规定；

（9）布置到模组的消防管网应采用耐温700℃以上的材料。

6.5.3.5 当采用全氟己酮灭火抑制系统时，灭火浓度不小于8%，除满足6.5.3.4外，应符合DB37/T 3642 、T/CECS 10171相关规定，并满足以下条件：

（1）灭火剂储存瓶组应采用无缝钢瓶、不锈钢瓶、铝合金瓶或内防腐处理的碳钢瓶；

（2）充装后灭火装置中灭火剂含水率不应大于0.004% 。

6.5.4 消防给水系统

6.5.4.1 站内应设室内外消火栓系统，消防给水及消火栓系统的设计应符合 GB 50974 的有关规定，并满足下列要求：

（1）同一时间内的火灾次数应按不少于 1 次设计；

（2）火灾延续时间不应小于3 h；

（3）储能系统宜靠近消防水源布置。

6.5.4.2 分布式储能装置与市政或者室外消火栓的最近距离不应大于 40 m。

6.5.4.3 火灾危险性为甲、乙类的储能电站室外消火栓应符合下列要求：

（1）室外消火栓间距不应大于 60 m；

（2）同时使用的消防水枪数量不应少于 4支；

（3）流量不应小于 20 L/s。

6.5.4.4 站房式储能电站应设置室内消火栓系统。

6.5.4.5集装箱式储能电站，其电池布置区域应设置消防水泵接合器和雨淋式水冷却装置。

6.5.5  防排烟系统

6.5.5.1储能电站防烟排烟设施应按照GB51251相关规定进行设计。

6.5.5.2电池布置区域通风系统应符合下列规定：

（1）采取有效措施防止可燃气体积聚；

（2）排风系统不应与其他通风系统合并设置，排风应引至室外；

（3）排风系统应与可燃气体探测器联锁自动运行。

6.5.6 消防用电及应急照明

6.5.6.1 大、中型的储能电站消防用电负荷应为一级负荷。消防用电设备应采用双电源或双回路供电，并在最末一级配电箱处进行切换。

6.5.6.2 储能电站内应设置满足 GB 51309 要求的应急照明和疏散指示系统。

6.5.7 消防控制室

6.5.7.1 大、中型储能电站应设置独立的消防控制室。中型储能电站确有困难时，可与场站内原有消防控制室或集中监控室合建。

6.5.7.2 小型储能电站、分散式储能装置宜设置独立的消防控制室，确有困难时，其火灾报警系统、灭火系统等应接入所服务建筑的消防控制室。

6.5.7.3 消防控制室功能应符合 GB 50116 的规定，且应能显示储能电站位置、类型、操作电压以及断开电气系统的装置所在位置等信息的图示及说明。

6.5.8 大中型站内应设置安全区域，应在安全区域设置满足浸泡事故电池的水池，水池体积不小于可移动电池单元的体积。

6.5.9 储能电站应按DB37/T 3486《微型消防站建设标准》设置微型消防站，配备满足事故处置需求的应急救援装备。

7 施工要求

7.1 一般规定

站内土建工程应严格按施工图纸施工并符合国家（行业）标准的有关规定。

7.2 防雷和接地应严格按施工图纸施工，并应符合 GB 14050、GB 50057和 GB/T 50065的要求，接地系统施工应符合 GB 50169要求。

7.3 电气设备安装应满足下列要求：

7.3.1高压电器设备安装应符合GB 50147的相关规定；

7.3.2低压电器安装应符合GB 50254的相关规定；

7.3.3电缆敷设与安装应符合GB 50168要求；

7.3.4储能变流器防护等级应满足户外安装的要求，安装布置应有利于通风、散热，各个进出线孔应

堵塞严密,以防小动物进入箱内发生短路，且应符合 GB 50255相关规定。

7.4 储能电站设备安装应与周围墙体留有适当的距离，以保证开关门、插拔模块、正常散热和用户操作有足够的空间。

7.5 设备安装完毕后，建筑物中的预留孔洞及电缆管口应做好防火封堵。

7.6 暖通给排水施工

7.6.1供暖与给排水施工应满足 GB 50242要求。

7.6.2 储能电站供暖通风系统施工应符合 GB 50019、GB 50243的规定，并应满足 5.5要求。

7.6.3 给排水应符合 5.6要求，给排水工程施工应符合 GB 50268要求。

7.6.4 供水源应根据供水条件综合比较确定，应优先选用已建供水管网供水。对使用原有建筑的给排

水需要进行改造施工的，应明确水量的核算、管道设计与施工、管道防止渗漏等施工要求。

7.7 消防工程施工

7.7.1 消防工程施工应由具有相应等级资质的施工单位承担，相关人员应具备相应的管理或技术等级

资格。

7.7.2储能电站场地消防系统布置应先于电池设备，确保电池安装环节安全。

7.7.3施工现场的临时消防措施应符合GB 50720规定。

7.7.4火灾自动报警系统施工应符合GB 50166规定，气体灭火系统施工应符合GB 50263规定，全氟己酮气体灭火系统施工还应符合DB37/T 3642规定。

7.7.5消防给水及消火栓系统的施工应符合GB50974规定，并应确保消防供水系统施工工程质量与供水可靠性。

7.7.6储能电站的防烟排烟设施的安装应符合GB 51251的相关规定，并确保设施具有防爆、防尘、防水及防小动物侵入性能。

8 验收要求

8.1 工程竣工后，根据建设工程相关规定进行验收，办理相关手续。

8.2 储能电站施工完成后，应对储能电站工程的规划设计要求、工程建设档案、施工设计图纸、文件、设备安装质量、运行情况等进行全面检验。

8.3 储能电站验收应组建相应的验收组织机构，制定验收方案，以确保验收顺利进行。未经验收或验收不通过时，不应交付使用。

8.4 储能电站验收应依据下列文件开展：

（1）相关法律法规及施工验收标准；

（2）设计文件、施工图纸及说明书；

（3）施工承包合同；

（4）其他相关文件。

8.5 储能电站验收应包括以下内容：

（1）建设工程质量验收；

（2）建设工程消防验收；

（3）并网验收；

（4）试运行验收；

（5）竣工验收。

8.6 建设工程验收应符合 GB 50300及电力专业工程验收等相关规范要求。

8.7 各设备制造商或供应商应提供产品说明、实验报告或检测记录、合格证、安装说明、维护说明、备品备件及专用工具等。

8.8 储能电站土建工程、电气工程、消防工程、供暖、给排水施工应分别满足相关设计施工要求，且应对防雷、接地等安装质量进行核查。

8.9 消防验收应满足设计、施工要求，消防设施应在储能系统投入使用前完成。

9 应急处置

9.1 电化学储能电站运维单位应制定消防设施运行操作规程，定期开展维护保养，每年至少进行一次全面检测，确保消防设施应处于正常工作状态。投运前，运维单位应针对可能存在的电池热失控、火灾等紧急情况编制应急预案，与属地消防救援机构建立协同机制，定期开展演练。运维人员应经消防培训合格后方可上岗。

9.2 应急处置准备

9.2.1 储能电站应急处置应规范应急程序，细化保障措施。

9.2.2 储能电站建设或运行单位应建立储能相关应急预案。

9.2.3 储能电站建设或运行单位应组建专职（兼职）应急队伍，并对应急处置人员或联动单位关联人员进行应急安全培训。

9.2.4 储能电站建设或运行单位应每半年至少开展 1 次应急演练。

9.3 应急处置响应

9.3.1 储能电站建设或运行单位应急先期处置中应明确响应级别、信息报送流程、危险区域、撤离路线、防范措施及危害扩大应对相关内容。

9.3.2 储能电站建设或运行单位应明确有关人员的应急职责，超出处置能力范围的应及时启动上一级应急预案。

9.3.3 发生火灾报警后，储能电站建设或运行单位应快速确认火情。火情确认后拨打“119”报警，报告火灾情况，并做好接应和灭火救援协助工作。

9.3.4 储能电站建设或运行单位应结合客观事态发展变化和企业应急处置能力调整应急响应级别，保障应急处置效率。

9.4 应急处置结束

9.4.1 储能电站建设或运行单位应在现场得到控制、次生、衍生事故隐患消除、防护措施到位后，结束应急处置。

9.4.2 储能电站建设或运行单位应在恢复与重建前，结合应急处置实际情况进行针对性检查，消除安全隐患，必要时应开展安全技术鉴定和评估工作。

9.4.3 储能电站建设或运行单位应遵循有关事故调查的原则，妥善收集和保管各类数据，保护事故现场，以便后续事故调查、安全评估和改进应急工作。

10 档案管理

10.1 主管部门应当严格按照国家有关档案管理的规定，做好建设工程的档案管理工作，建立档案信息化管理系统。

10.2 档案应包含政策文件审查、技术文件审查、综合评定、竣工图纸、消防验收等所有资料。

10.3 档案内容较多时 可立分册并集中存放，其中图纸可用电子档案的形式保存 。

10.4 建设单位应当及时将消防设计、审查、验收、备案等情况告知消防救援机构，并与消防救援机构共享建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等资料。

10.5 原始技术资料应长期保存。